## Indicadores
| Funcionários CCB&Berardo | [11 empty] | Visitantes Fundação Berardo | [8 empty] | Visitantes CCB - Espetáculos/Eventos
[5 empty] | Consumo Instantâneo |  |  | Pessoas |  | *.Ano | [8 empty] | *.Ano | [6 empty] | *.Ano | [5 empty] | *.Ano |  |  |  |  | *.Ano
| Módulo | Piso | Espaço | Área | Amperes |  | kWh |  |  | kWh | kWh/ Pessoa | kWh/m2 |  |  |  |  | A retirar (kWh) |  | kWh | kWh/ Pessoa | kWh/m2 |  | Espectáculos |  |  | kWh | kWh/ Pessoa | kWh/m2 | Eventos |  |  | kWh | kWh/ Pessoa | kWh/m2 | F. Artes |  | kWh | kWh/ Pessoa | kWh/m2
[5 empty] | Fase | Valor | Valor | Dia | Ano |  |  |  | Ano | Visitas | C. Global | Área | Espaço | Consumo |  |  |  | Ano | Espaço | Área | Visitas |  |  |  | Espaço | Área | Visitas |  |  |  | Área | Visitas
| 3 | 3 | Gabinetes | 445 | R | 8.28 | 5.62 | 18 | 6570 | 19534.8 | 2.9733 | 43.8984 | 2008 | 566880 | 3307269.7316 | 42012.85 | Gabinetes | 19534.8 | 3232909.3316 | 5.703 | 76.9505 | 2007 | G. A. | 11406 | 129987 | 717650.3004 |  | 62.9187 |  |  | 93442 |  |  |  |  | 9980 |  |  |  | kWh/ Pessoa | G.A. | 8.2982
[5 empty] | S | 7.66 | 5.2 | [9 empty] | F. Artes | 8748 |  |  |  |  | P. A. | 2800 |  | 366124.011 |  | 130.7586 | [12 empty] | P.A. | 15.0003
[5 empty] | T | 3.77 | 2.56 | [9 empty] | "Piso 0" | 46077.6 |  |  |  |  | B.B./S. E. | 175 | [16 empty] | B.B./S. E. | 3.9425
| 2 |  | Gabinetes | 576 | R | 4.79 | 3.25 | 13 | 1700.4 | 5974.944 | 3.5138 | 10.3732 | 2009 | 633538 | 3353544.9654 |  | Gabinetes | 19534.8 | 3279184.5654 | 5.176 | 78.0519 |  | L.F.B. | 529 | [16 empty] | L.F.B. | 1.1691
[5 empty] | S | 2.54 | 1.72 | [9 empty] | F. Artes | 8748 |  |  |  | 2008 | G. A. | 11406 | 132430 | 644608.5794 |  | 56.5149 |  |  | 97028 |  |  |  |  | 7495
[5 empty] | T | 9.5 | 6.45 | [9 empty] | "Piso 0" | 46077.6 |  |  |  |  | P. A. | 2800 |  | 316132.3472 |  | 112.9044 | [11 empty] | Quadro Resumo
| 1 |  | Gabinetes Sul | 1655 | R | 10 | 6.78 | 60 | 21900 | 77511.4 | 3.5393 | 46.8347 | 2010 | 964540 | 3607143.1691 |  | Gabinetes | 19534.8 | 3532782.7691 | 3.6627 | 84.0881 |  | B.B./S. E. | 175 |  | 10466.851 |  | 59.8106 | [11 empty] | Descrição |  |  | Consumo
[5 empty] | S | 19 | 12.9 | [9 empty] | F. Artes | 8748 |  |  |  |  | L.F.B. | 529 | [15 empty] | Funcionários |  |  | 4.9235
[5 empty] | T | 18 | 12.22 | [9 empty] | "Piso 0" | 46077.6 |  |  |  | 2009 | G. A. | 11406 | 83828 | 657014.3684 | 7.8376 | 57.6025 |  |  | 85754 |  |  |  |  | 6500 |  |  |  | Visitantes Módulo 3 |  |  | 5.029
|  |  | Gabinetes Norte |  | R | 10 | 6.78 | [5 empty] | 2011 | 652447 | 3050167.4153 |  | Gabinetes | 19534.8 | 2975807.0153 | 4.561 | 70.8309 |  | P. A. | 2800 | 16181 | 288658.3634 | 17.8393 | 103.0923 | [11 empty] | Pequeno Auditório |  |  | 15.0003
[5 empty] | S | 15.4 | 10.45 | [9 empty] | F. Artes | 8748 |  |  |  |  | B.B./S. E. | 175 | 1803 | 11958.851 | 6.6328 | 68.3363 | [11 empty] | Grande Auditório |  |  | 8.2982
[5 empty] | T | 5.84 | 3.96 | [9 empty] | "Piso 0" | 46077.6 |  |  |  |  | L.F.B. | 529 | [15 empty] | Sala de Ensaios |  |  | 3.9425
| 1 | 2 | G. Sul | 89.3 | R | 22 | 14.9 | 8 | 1920 | 30326.4 | 15.795 | 339.6013 | 2012 | 580814 | 3583942.8867 |  | Gabinetes | 19534.8 | 3509582.4867 | 6.0425 | 83.5359 | 2010 | G. A. | 11406 | 72125 | 642637.6108 | 8.9101 | 56.3421 |  |  | 97616 |  |  |  |  | 17074 |  |  |  | Sala Luís Freitas Branco |  |  | 1.1691
[5 empty] | S | 8.7 | 5.83 | [9 empty] | F. Artes | 8748 |  |  |  |  | P. A. | 2800 | 19800 | 296278.9091 | 14.9636 | 105.8139
[5 empty] | T | 16 | 10.86 | [9 empty] | "Piso 0" | 46077.6 |  |  |  |  | B.B./S. E. | 175 | 4064 | 10636.496 | 1 | 60.78
[10 empty] | 22944 | 11.95 | 256.9317 | [7 empty] | 5.029 |  |  | L.F.B. | 529
|  |  | G. Norte | 332.7 | R | 24.5 | 16.63 | 21 | 5040 | 33945.6 | 6.7352 | 102.0307 | [9 empty] | 2011 | G. A. | 11406 | 63900 | 624931.625 | 9.7798 | 54.7897 |  |  | 86675 |  |  |  |  | 15142
[5 empty] | S | 17 | 11.54 | [15 empty] | P. A. | 2800 | 19414 | 255344.7063 | 13.1526 | 91.1945
[5 empty] | T | 10.6 | 7.19 | [15 empty] | B.B./S. E. | 175 | 3362 | 9611.666 | 2.8589 | 54.9238
[10 empty] | 30916 | 6.1341 | 92.9246 | [10 empty] | L.F.B. | 529 | 1390 | 1832.9635 | 1.3187 | 3.465
| 3 | 1 | F. Artes | 418 | R | 6.1 | 4.14 | 5 | 1825 | 16673.2 | 9.136 | 39.888 | [9 empty] | 2012 | G. A. | 11406 | 81105 | 540578.721 | 6.6652 | 47.3942 |  |  | 95281 |  |  |  |  | 11894
[5 empty] | S | 7.93 | 5.38 | [15 empty] | P. A. | 2800 | 17707 | 248703.7402 | 14.0455 | 88.8228
[5 empty] | T | 2.8 | 1.9 | [15 empty] | B.B./S. E. | 175 | 1319 | 6962.364 | 5.2785 | 39.7849
[10 empty] | 8748 | 4.7934 | 20.9282 | [10 empty] | L.F.B. | 529 | 1383 | 1409.9719 | 1.0195 | 2.6654
| 3 | 0 | Vestuário | 516.05 | R | 8.2 | 5.56 | 27 | 9855 | 46077.6 | 4.6756 | 89.289
|  |  | Armazéns |  | S | 19 | 12.9 | [14 empty] | CÁLCULOS AUXILIARES
|  |  | Copa |  | T | 19.3 | 13.1
|  |  | Balneários | [20 empty] | Equipamento Considerado / Consumo | [8 empty] | Visitas
|  |  | Siemens | [20 empty] | GA |  | PA |  | BB/SE |  | Bilheteiras
| 2 | -2 | Oficinas |  | R | 4.6 | 3.12 | 19 | 6935 | 12541.4 | 1.8084 | [10 empty] | UTA's - Consumo de Frio e Quente | 2007 | 201 | 54784 | 203 | 110998.6852 | 204 | 3138 | 213 | 4749
[5 empty] | S | 4.92 | 3.34 | [16 empty] | 202 | 6046
[5 empty] | T | 3.13 | 2.13 | [16 empty] | 206 | 55101
[11 empty] | 4.9235 | [12 empty] | 207 | 12289 | 205 | 2338.3
[24 empty] | 208 | 2231
[24 empty] | 211 | 1470
CÁLCULOS AUXILIARES | [22 empty] | 2008 | 201 | 58524 | 203 | 101241.5875 | 204 | 3525 |  | 3925
[24 empty] | 202 | 4080
[6 empty] | Espaço Considerado / Consumo | [17 empty] | 206 | 48995
[5 empty] | MOD_1; Piso 2 | G. Norte | Jul | 2437 | 2576.3333 | [14 empty] | 207 | 14047 | 205 | 1564.2
[7 empty] | Set | 2505 | [15 empty] | 208 | 2074
[7 empty] | Out | 2787 | [15 empty] | 211 | 1491
[6 empty] | G. Sul | Jul | 1722 | 1912 | [13 empty] | 2009 | 201 | 59617 | 203 | 83113.6507 | 204 | 5017 |  | 4774
[7 empty] | Set | 1526 | [15 empty] | 202 | 6433
[7 empty] | Out | 2488 | [15 empty] | 206 | 53934
[6 empty] | Áreas | [17 empty] | 207 | 12575
[6 empty] | G. Sul | 41.3 | 89.3 | [15 empty] | 208 | 2071
[7 empty] | 24 | [16 empty] | 211 | 1415
[7 empty] | 24 | [15 empty] | 2010 | 201 | 55593 | 203 | 100515.2823 | 204 | 4025 |  | 4629
[6 empty] | G. Norte | 26 | 332.7 | [15 empty] | 202 | 5710
[7 empty] | 26 | [16 empty] | 206 | 51225
[7 empty] | 41.3 | [16 empty] | 207 | 10291
[7 empty] | 41.3 | [16 empty] | 208 | 971
[7 empty] | 41.3 | [16 empty] | 211 | 1403
[7 empty] | 53.4 | [15 empty] | 2011 | 201 | 59174 | 203 | 76118.3551 | 204 | 3402 |  | 4610
[7 empty] | 24.5 | [16 empty] | 202 | 5044
[7 empty] | 28.6 | [16 empty] | 206 | 38240
[7 empty] | 25.15 | [16 empty] | 207 | 11323
[7 empty] | 25.15 | [16 empty] | 208 | 2025
[5 empty] | MOD_3; Piso 0 | "Espaços de 1 a 5" | 115 | 516.05 | [15 empty] | 211 | 1319
[7 empty] | 17 | [15 empty] | 2012 | 201 | 48733 | 203 | 71439.4303 | 204 | 2916 |  | 4614
[7 empty] | 32.85 | [16 empty] | 202 | 3647
[7 empty] | 33.7 | [16 empty] | 206 | 24843
[7 empty] | 32.7 | [16 empty] | 207 | 10773
[7 empty] | 33.6 | [16 empty] | 208 | 1966
[7 empty] | 32.7 | [16 empty] | 211 | 1311
52.7
[7 empty] | 49.3 | [16 empty] | Consumo de Frio e Quente
[7 empty] | 101 | [16 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
[7 empty] | 15.5 | [14 empty] | 2007 | UTA 203 - Pequeno Auditório | 7395.2076 | 12409.9216 | 13383.8288 | 9801.0929 | 6317.1052 | 7316.3886 | 10559.874 | 911.2881 | 9559.694 | 8376.0058 | 12568.0318 | 12400.2468 | 110998.6852
[22 empty] | 2008 |  | 12958.5536 | 12439.9827 | 12642.8516 | 6967.8698 | 4276.1929 | 3091.4475 | 15365.6668 | 5244.6293 | 7655.6782 | 5491.4811 | 8967.5849 | 6139.649 | 101241.5875
[22 empty] | 2009 |  | 12357.3988 | 7976.6496 | 6830.3771 | 5278.363 | 6066.0911 | 4948.0829 | 6481.4439 | 3367.0978 | 8399.7484 | 9418.9164 | 5681.9365 | 6307.5451 | 83113.6507
[22 empty] | 2010 |  | 16372.4406 | 9138.7903 | 12458.6671 | 5140.7068 | 4583.4253 | 10274.3346 | 7255.6777 | 4642.2841 | 9105.6361 | 6915.2582 | 7545.3998 | 7082.6617 | 100515.2823
[22 empty] | 2011 |  | 16027.2158 | 6710.4898 | 3317.3179 | 2108.5855 | 6865.7405 | 6094.3697 | 4233.72 | 1316.225 | 6351.9539 | 5319.2285 | 9915.7981 | 7857.7104 | 76118.3551
[22 empty] | 2012 |  | 6772.6494 | 10689.6186 | 4354.0353 | 3714.0518 | 3533.9028 | 3087.6343 | 6298.7274 | 2781.6652 | 8345.7086 | 2765.9547 | 12005.9018 | 7089.5804 | 71439.4303
Iluminação&Tomadas
[24 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
[22 empty] | 2007 | GA | 53308.0892 | 42870.214 | 52540.2686 | 54347.7242 | 51866.5765 | 57768.3742 | 52054.2528 | 38133.463 | 50127.4506 | 46525.1017 | 39542.2381 | 46645.5475 | 585729.3004
[23 empty] | PA | 21304.2894 | 19200.7303 | 23714.3585 | 23026.3007 | 28258.7175 | 19829.3482 | 22190.1465 | 12113.7376 | 20297.0932 | 25952.5116 | 21459.6422 | 15440.1501 | 252787.0258
[22 empty] | 2008 | GA | 39712.4303 | 36407.6311 | 38208.7895 | 48283.7215 | 51077.2434 | 38484.3521 | 40627.2955 | 37546.6614 | 60209.3318 | 39222.2786 | 38722.8893 | 46894.9549 | 515397.5794
[23 empty] | PA | 19862.2038 | 23185.2786 | 18359.3364 | 25016.7398 | 18012.368 | 13834.9901 | 16445.7592 | 9795.7066 | 17859.7857 | 19326.5026 | 15096.7473 | 16531.1415 | 213326.5597
[22 empty] | 2009 | GA | 36867.0972 | 36566.9026 | 44057.5772 | 45190.5271 | 43977.8663 | 46685.1644 | 44105.2781 | 39791.6538 | 51175.2677 | 40351.7003 | 46506.8943 | 45693.4396 | 520969.3684
[23 empty] | PA | 16629.2352 | 18861.5545 | 21020.0069 | 15720.999 | 18146.5645 | 13669.5301 | 15979.5859 | 8027.8441 | 18137.6261 | 22195.5787 | 21156.3663 | 15999.8212 | 205544.7126
[22 empty] | 2010 | GA | 42371.9954 | 49119.9536 | 46807.6503 | 43063.0686 | 51701.5661 | 44201.6848 | 44265.2254 | 42401.9419 | 35750.8079 | 44123.4959 | 32701.1515 | 40936.0694 | 517444.6108
[23 empty] | PA | 18078.5515 | 16179.3799 | 20876.7478 | 19206.6215 | 16277.5788 | 18598.0414 | 13704.2404 | 9550.207 | 15020.9176 | 19793.7433 | 14565.1537 | 13912.4438 | 195763.6268
[22 empty] | 2011 | GA | 48161.3224 | 50228.4824 | 46146.7173 | 42579.2837 | 49253.0334 | 40802.1993 | 39226.4966 | 35104.2786 | 33281.9637 | 41455.5745 | 42019.2426 | 39548.0307 | 507806.625
[23 empty] | PA | 17050.8943 | 17922.7765 | 15204.5752 | 14643.7578 | 19252.5724 | 16845.8614 | 12523.0786 | 8194.6716 | 12282.9295 | 14715.6673 | 17141.2474 | 13448.3191 | 179226.3512
[22 empty] | 2012 | GA | 38586.0189 | 49869.6211 | 43143.8399 | 50543.8512 | 47835.6269 | 43694.2065 | 37695.3316 | 27626.0854 | 38985.2243 | 29330.7981 | 18935.8744 | 23059.2427 | 449305.721
[23 empty] | PA | 19942.2763 | 14029.0021 | 12393.6345 | 16972.5126 | 15261.4773 | 12605.8508 | 9557.4672 | 3425.7876 | 18173.5327 | 17598.7511 | 18852.6745 | 18451.3434 | 177264.3099
[23 empty] | B.B./S.E. - Ilum&Tomadas (Quadro 240) | Iluminação&Tomadas Mai: Considerações; Iluminação&Tomadas Set: Para a relação área/capacidade, têm consumos idênticos;
[22 empty] | 2008 | 2013-01-01 | Iluminação&Tomadas Jan: 6146.52; Iluminação&Tomadas Fev: Total/Ano; Iluminação&Tomadas Mar: 7683.412; Iluminação&Tomadas Mai: Média UTA's G.A.:; Iluminação&Tomadas Jun: 2007; Iluminação&Tomadas Jul: 131921; Iluminação&Tomadas Ago: 121794.6667
[23 empty] | 2013-12-31 | Iluminação&Tomadas Jan: 13829.932; Iluminação&Tomadas Jun: 2008; Iluminação&Tomadas Jul: 129211
[22 empty] | 2009 | 2013-01-01 | Iluminação&Tomadas Jan: 13829.932; Iluminação&Tomadas Mar: 6941.851; Iluminação&Tomadas Jun: 2009; Iluminação&Tomadas Jul: 136045
[23 empty] | 2013-12-31 | Iluminação&Tomadas Jan: 20771.783; Iluminação&Tomadas Jun: 2010; Iluminação&Tomadas Jul: 125193
[22 empty] | 2010 | 2013-01-01 | Iluminação&Tomadas Jan: 20771.783; Iluminação&Tomadas Mar: 6611.496; Iluminação&Tomadas Jun: 2011; Iluminação&Tomadas Jul: 117125
[23 empty] | 2013-12-31 | Iluminação&Tomadas Jan: 27383.279; Iluminação&Tomadas Jun: 2012; Iluminação&Tomadas Jul: 91273
[22 empty] | 2011 | 2013-01-01 | Iluminação&Tomadas Jan: 27383.279; Iluminação&Tomadas Mar: 6209.666; Iluminação&Tomadas Mai: Média UTA's P.A.:; Iluminação&Tomadas Ago: 90571.1652
[23 empty] | 2013-12-31 | Iluminação&Tomadas Jan: 33592.945
[22 empty] | 2012 | 2013-01-01 | Iluminação&Tomadas Jan: 33592.945; Iluminação&Tomadas Mar: 4046.364
[23 empty] | 2013-12-31 | Iluminação&Tomadas Jan: 37639.309
L.F.B. - Consumo Médio
[24 empty] | Consumo | Horas F. | kW/h | kW/h Med | kWh/Ev. | Total/Ev.
[22 empty] | UTA 104 | Inverno | Iluminação&Tomadas Jan: 1603.978; Iluminação&Tomadas Fev: 40; Iluminação&Tomadas Mar: 40.0994; Iluminação&Tomadas Abr: 28.3324; Iluminação&Tomadas Mai: 84.9972; Iluminação&Tomadas Jun: 140.9972
[23 empty] | Verão | Iluminação&Tomadas Jan: 579.787; Iluminação&Tomadas Fev: 35; Iluminação&Tomadas Mar: 16.5653
[22 empty] | Ilum&Tom |  | Iluminação&Tomadas Mai: 56
[22 empty] | Eventos | 2011 | Iluminação&Tomadas Jan: 2012
[23 empty] | 13 | Iluminação&Tomadas Jan: 10
[22 empty] | kWh | 1832.9635 | Iluminação&Tomadas Jan: 1409.9719
2012
Note on H6: Nuno: O consumo medido pela pinça é instantâneo. Depois de convertido, obtemos o valor consumido em UMA hora.
Note on AH8: Nuno: Não se sabe o número de visitas por espaço.
Note on AG10: Nuno: Não existe registo de Ilum&Tom de 2007
Note on J11: Nuno: Média de utilização diária;
Note on AF19: Nuno: Não existe o registo de visitas neste ano.
Note on D20: Nuno: Onde está implementada a gráfica, entre outros serviços!
Note on L23: Nuno: Usando a média mensal!
Note on AF23: Nuno: Não existe o registo de visitas neste ano.
Note on D24: Nuno: Onde está implementado o servidor informático, entre outros serviços!
Note on L27: Nuno: Usando a média mensal!
Note on L31: Nuno: Usando a média mensal!
Note on E37: Nuno: Não faz sentido contabilizar área neste espaço visto que estas pessoas realizam a manutenção de todo este piso!
Note on AK37: Nuno: Como as Bilheteiras estão abertas todo o ano, e para os variados eventos, não se consegue "atribuir" o consumo para um espaço em especifico.
Note on AG40: Nuno: Apesar de ser a UTA que faz a circulação de ambos os espaços, contabilizei apenas no P.A, face à diferença entre visitas dos dois espaços; Após 2009, passou apenas a fazer "ar novo", isto é, funciona apenas um ventilador que está acoplado a esta UTA, não existindo consumo de frio/quente. (IDEM para o ano de 2008)
Note on AF63: Nuno: Após 2011, realizou-se uma alteração "in situ" na UTA's associada aos acessos dos Auditórios. Antes: a UTA 206 servia os acessos do P.A. e o G.A.; Depois: apenas o G.A.. Isto é, na utilização do G.A. já não se "desperdiça" ar para o P.A., sem estes estar a ser usado.
Note on AD112: Nuno: Dezembro 2012
Note on AD113: Nuno: Julho 2012