## Mensais 07-12 MOD's
Consumos Globais por Módulo (Médias Mensais) - MODULO 1
MOD | Equip. | Ano/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
MOD_1 | Ilum&tom | 07 | 123023.9064 | 105803.4787 | 121642.7748 | 113520.4893 | 116824.4092 | 107549.1807 | 110791.5494 | 103463.6512 | 116583.1937 | 125332.3414 | 120234.2627 | 122674.8944
|  | 08 | 127222.8983 | 117675.1905 | 123286.8993 | 120535.9282 | 119032.7493 | 118761.5575 | 119380.4412 | 105297.1949 | 114891.0968 | 123261.4186 | 118338.1561 | 123674.0548
|  | 09 | 127534.1829 | 110075.2151 | 120489.5373 | 119592.839 | 118119.0765 | 109824.7225 | 111411.348 | 95706.6157 | 106529.923 | 109268.6264 | 110544.9476 | 111769.6374
|  | 10 | 114214.4303 | 104887.4412 | 120088.7936 | 110481.7679 | 114041.0848 | 103736.9051 | 111515.9345 | 92632.1226 | 101550.1882 | 109709.5925 | 128813.4615 | 105609.2671
|  | 11 | 107477.6055 | 95716.2685 | 104305.5124 | 100194.2063 | 104186.8386 | 101061.094 | 98711.8185 | 92419.7523 | 99628.8287 | 108287.0622 | 102885.1972 | 101124.6732
|  | 12 | 102084.1694 | 95825.3846 | 100668.9597 | 99128.5958 | 100930.7997 | 93370.2327 | 91202.0747 | 73963.2939 | 91480.528 | 101904.5528 | 108065.5409 | 109538.8074
| AC Frio | 07 | 94317.3006 | 73482.5624 | 94006.1315 | 93333.0914 | 100332.9235 | 105282.031 | 100515.0969 | 86619.33 | 89463.8319 | 90847.1998 | 65196.8115 | 58817.4278
|  | 08 | 58587.459 | 55446.6579 | 64216.7488 | 58568.7598 | 59806.5461 | 82401.242 | 91654.5491 | 81539.1402 | 97235.6274 | 61284.3288 | 54674.7808 | 46244.8556
|  | 09 | 43879.1186 | 48861.97 | 54060.1122 | 50943.9178 | 61777.3626 | 86045.0056 | 82999.6032 | 80152.7332 | 78886.722 | 71243.4993 | 53523.5115 | 48298.826
|  | 10 | 46103.8522 | 47422.3317 | 48263.0845 | 47077.2397 | 62175.5686 | 69153.7627 | 97725.4946 | 92027.6075 | 80601.6919 | 53253.2205 | 51031.8018 | 46481.258
|  | 11 | 50135.4412 | 44441.6536 | 48183.7791 | 57962.1736 | 68463.6429 | 66053.5653 | 67814.4222 | 54112.1138 | 58055.5457 | 50327.3857 | 17999.177 | 17651.447
|  | 12 | 21801.987 | 26951.7206 | 31463.6233 | 29082.7443 | 47867.5278 | 51345.1666 | 61483.8308 | 29082.7443 | 63917.248 | 45099.96 | 44438.6475 | 23687.9097
| AC Quente | 07 | 121069.4838 | 77612.9937 | 51826.3528 | 18095.7802 | 0 | 0 | -0.32334 | 0 | 0 | 0 | 29584.7816 | 67339.0377
|  | 08 | 68469.1808 | 49124.8508 | 47716.1313 | 6882.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43199.017 | 52971.2784
|  | 09 | 78620.2113 | 64645.0474 | 17138.782 | 2467.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13383.5369 | 44031.8089
|  | 10 | 49824.8924 | 54631.4111 | 40584.0376 | 5089.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23701.0434 | 54189.2453
|  | 11 | 56541.9847 | 46622.4471 | 24132.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24673.6955 | 37216.5644
|  | 12 | 42305.9425 | 52677.0282 | 13009.282 | 6876.613 | 1803.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.8596 | 24001 | 37985.9263
Consumos Globais por Módulo (Médias Mensais) - MODULO 2
MOD | Equip. | Ano/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
MOD_2 | Ilum&tom | 07 | 74612.3786 | 62070.9443 | 76254.6271 | 77374.0249 | 80125.294 | 77597.7224 | 74244.3993 | 50247.2006 | 70424.5438 | 72477.6133 | 61001.8803 | 62085.6976
|  | 08 | 59574.6341 | 59592.9098 | 56568.1259 | 73300.4612 | 69089.6115 | 52319.3422 | 57073.0547 | 47342.368 | 78069.1175 | 58548.7812 | 53819.6366 | 63426.0965
|  | 09 | 53496.3324 | 55428.4571 | 65077.5841 | 60911.5261 | 62124.4308 | 60354.6945 | 60084.864 | 47819.4979 | 69312.8938 | 62547.279 | 67663.2607 | 61693.2608
|  | 10 | 60450.5469 | 65299.3335 | 67684.3981 | 62269.6901 | 67979.1449 | 62799.7262 | 57969.4659 | 51952.1489 | 50771.7256 | 63917.2392 | 47266.3052 | 54848.5132
|  | 11 | 65212.2167 | 68151.259 | 61351.2925 | 57223.0415 | 68505.6058 | 57648.0607 | 51749.5752 | 43298.9502 | 45564.8932 | 56171.2418 | 59160.4899 | 52996.3498
|  | 12 | 58528.2952 | 63898.6232 | 55537.4744 | 67516.3638 | 63097.1041 | 56300.0573 | 47252.7988 | 31051.873 | 57158.757 | 46929.5492 | 37788.5489 | 41510.586
| AC Frio | 07 | 42740.2849 | 43199.4428 | 55474.2439 | 60030.1049 | 66192.9365 | 72113.4589 | 80862.0988 | 42122.5602 | 69240.754 | 65804.8017 | 52173.6481 | 48115.8177
|  | 08 | 47171.9437 | 49918.093 | 51838.9101 | 47663.3642 | 46435.6104 | 65118.5737 | 64105.456 | 46955.3704 | 52440.4595 | 46103.0024 | 35130.0091 | 37965.7716
|  | 09 | 28532.8482 | 32755.761 | 37702.1658 | 36666.6239 | 51648.092 | 60850.567 | 50001.8547 | 32778.6526 | 69755.9285 | 63414.7953 | 49697.4239 | 36896.0672
|  | 10 | 42042.0391 | 37182.1492 | 41491.2638 | 41592.7744 | 48588.9054 | 49355.364 | 50969.9559 | 39185.6273 | 51412.7821 | 52251.5522 | 35303.5249 | 34273.3868
|  | 11 | 43693.1348 | 26197.9606 | 28155.1373 | 36977.3477 | 61602.4603 | 47994.5337 | 38807.7714 | 22423.5801 | 31800.1274 | 45362.6492 | 33432.3306 | 17590.499
|  | 12 | 17220.5283 | 24835.3542 | 22041.9581 | 28011.6279 | 33854.5955 | 38376.3869 | 37237.9856 | 27914.1179 | 33536.1266 | 23510.6325 | 25103 | 17953.3769
| AC Quente | 07 | 70193.243 | 68605.9832 | 45648.0663 | 14912.1289 | 0 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 0 | 18774.1007 | 48817.3117
|  | 08 | 44112.8147 | 42680.171 | 30419.8471 | 4437.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26575.4346 | 54551.7227
|  | 09 | 43019.7789 | 45748.3323 | 10797.6933 | 1893.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14262.84 | 35080.8358
|  | 10 | 55153.0909 | 53153.9881 | 38671.595 | 4230.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13345.5664 | 39029.4593
|  | 11 | 65617.4858 | 27117.6976 | 14129.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30953.123 | 33342.5199
|  | 12 | 29826.6389 | 62981.7355 | 9521.7829 | 8285.481 | 1471.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.3493 | 15353 | 30678.3275
Consumos Globais por Módulo (Médias Mensais) - MODULO 3
MOD | Equip. | Ano/Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
MOD_3 | Ilum&tom | 07 | 147825.5511 | 115452.8698 | 111903.1419 | 95970.0365 | 106536.4283 | 125524.4093 | 137624.5411 | 150417.9268 | 128665.5785 | 127850.1029 | 144501.4728 | 162917.2087
|  | 08 | 168376.9251 | 139221.3898 | 132921.1561 | 121844.2458 | 132695.6537 | 113789.0622 | 128130.7907 | 119879.0167 | 114438.2297 | 125483.5476 | 132629.2082 | 147920.0864
|  | 09 | 140087.1068 | 116252.5445 | 131337.8311 | 125682.5226 | 130760.5647 | 131385.8412 | 139434.3818 | 141364.979 | 117901.3065 | 133633.9785 | 128275.3088 | 141105.3543
|  | 10 | 146213.0086 | 130767.8469 | 144555.932 | 132991.551 | 131967.5258 | 123843.2308 | 127201.1679 | 134825.0944 | 128389.2317 | 136916.0722 | 123438.4933 | 143244.2202
|  | 11 | 150015.9542 | 129443.6381 | 139735.1443 | 128495.0213 | 125640.058 | 115733.8407 | 138841.0052 | 131711.5281 | 130233.223 | 128678.0695 | 129225.6179 | 134463.016
|  | 12 | 133777.532 | 127949.4597 | 159157.0382 | 126542.3497 | 123452.7676 | 127052.6734 | 127727.8448 | 136852.0274 | 134536.6345 | 138139.0367 | 155739.1265 | 134925.272
| AC Frio | 07 | 72680.7822 | 66859.8955 | 54634.7717 | 39084.5846 | 41790.4416 | 70235.0858 | 114834.3729 | 119369.9406 | 104330.8505 | 75215.4095 | 73249.5464 | 74594.0271
|  | 08 | 82710.6318 | 74461.0753 | 73817.4943 | 63096.9266 | 72425.5231 | 102106.5804 | 128876.0766 | 141651.2417 | 119224.49 | 76913.5171 | 67559.4575 | 90290.4065
|  | 09 | 81538.1806 | 67425.9109 | 93748.2082 | 85789.0475 | 78924.6012 | 116195.1218 | 142398.8086 | 132895.8529 | 91919.9006 | 100807.1752 | 79895.4632 | 90027.8837
|  | 10 | 87537.3481 | 73717.0735 | 101631.6272 | 96368.3444 | 99561.7518 | 116555.6376 | 161098.6338 | 168555.7022 | 113138.4234 | 72605.7881 | 62892.7873 | 82432.9887
|  | 11 | 75261.8011 | 53813.1869 | 68765.7234 | 72344.1535 | 77765.6923 | 81294.6078 | 105431.3511 | 89050.5767 | 76112.227 | 61034.8285 | 37597.6208 | 28605.9004
|  | 12 | 33096.1026 | 57494.1308 | 79346.511 | 84157.0793 | 128030.5876 | 145470.157 | 153850.7689 | 155124.0301 | 159583.1568 | 112365.3758 | 89296.2987 | 39503.3359
| AC Quente | 07 | 217210.0241 | 178614.1284 | 76935.0935 | 18086.7208 | 0 | 0 | -0.088747 | 0 | 0 | 0 | 47905.0258 | 150270.1777
|  | 08 | 153066.1632 | 120741.7347 | 78126.9339 | 9435.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91858.7365 | 183578.154
|  | 09 | 226545.4655 | 147573.3802 | 49131.6471 | 7021.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35679.1612 | 148805.5968
|  | 10 | 177403.6307 | 173883.4001 | 158428.3941 | 16905.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55386.3675 | 184686.1258
|  | 11 | 175359.6406 | 130098.5682 | 74613.6959 | 74613.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64750.6555 | 121437.3734
|  | 12 | 136786.7508 | 231563.0857 | 63574.142 | 37933.0657 | 8672.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11582.1223 | 95050 | 135612.4068

## Mod_2
[18 empty] | Valores Médios Mensais |  |  |  | Análise Anual |  |  | Análise Sazonal - Estações Ano
Ano | Mês | % Taxa de Ocupação | Taxa de Ocup. Efectiva | m2 | Taxa de Ocup./m2 | Consumo (Fraccionado) | [8 empty] | Consumo | Consumo / Taxa de Ocup. | Consumo/m2 | [7 empty] | Ano | Mês | Consumo/m2 | Taxa de Ocup. Efectiva
[6 empty] | Ilum&tom | Cons/T. O. | Ilum&tom/ m2 | AC Frio | Cons/T. O. | AC Frio/m2 | AC Quente | Cons/T. O. | AC Quente/m2 |  |  |  |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 | Ano | Consumo | T.O.E.
2007 | Jan |  | 440000 | 24589.5 | 0 | 74612.3786 | 0.16957 | 3.0343 | 42740.2849 | 0.097137 | 1.7382 | 70193.243 | 0.15953 | 2.8546 | 187545.9065 | 0.42624 | 7.6271 |  | JAN | 0.35368 | 6.1103 | 2007 | 73.3726 | 4784049.6 | 2007 | Jan | 7.6271 | 440000
| Fev | 0 | 401719.5 | 24579.5 | 0 | 62070.9443 | 0.15451 | 2.5253 | 43199.4428 | 0.10754 | 1.7575 | 68605.9832 | 0.17078 | 2.7912 | 173876.3703 | 0.43283 | 7.074 |  | FEV | 0.36181 | 6.0268 | 2008 | 61.9357 | 4796568.6 |  | Fev | 7.074 | 401719.5
| Mar | 0 | 399087 | 24579.5 | 0 | 76254.6271 | 0.19107 | 3.1024 | 55474.2439 | 0.139 | 2.2569 | 45648.0663 | 0.11438 | 1.8572 | 177376.9373 | 0.44446 | 7.2165 |  | MAR | 0.32189 | 5.2101 | 2009 | 58.0979 | 4767221.1 |  | Mar | 7.2165 | 399087
| Abr | 0 | 371710 | 24579.5 | 0 | 77374.0249 | 0.20816 | 3.1479 | 60030.1049 | 0.1615 | 2.4423 | 14912.1289 | 0.040118 | 0.60669 | 152316.2587 | 0.40977 | 6.1969 |  | ABR | 0.3111 | 4.6332 | 2010 | 58.6034 | 4691935.6 |  | Abr | 6.1969 | 371710
| Mai | 0 | 432621.5 | 24579.5 | 0 | 80125.294 | 0.18521 | 3.2598 | 66192.9365 | 0.153 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 146318.2304 | 0.33821 | 5.9529 |  | MAI | 0.28041 | 4.887 | 2011 | 52.5735 | 4648012.1 |  | Mai | 5.9529 | 432621.5
| Jun | 0 | 403715.6 | 24579.5 | 0 | 77597.7224 | 0.19221 | 3.157 | 72113.4589 | 0.17862 | 2.9339 | 0 | 0 | 0 | 149711.1813 | 0.37083 | 6.0909 |  | JUN | 0.29423 | 4.7521 | 2012 | 45.3874 | 4625704.1 |  | Jun | 6.0909 | 403715.6
| Jul | 0 | 402295.5 | 24579.5 | 0 | 74244.3993 | 0.18455 | 3.0206 | 80862.0988 | 0.201 | 3.2898 | 0.24225 | 6.0216e-07 | 9.8557e-06 | 155106.7403 | 0.38555 | 6.3104 |  | JUL | 0.28391 | 4.5455 |  |  |  |  | Jul | 6.3104 | 402295.5
| Ago | 0 | 295417.5 | 24579.5 | 0 | 50247.2006 | 0.17009 | 2.0443 | 42122.5602 | 0.14259 | 1.7137 | 0 | 0 | 0 | 92369.7608 | 0.31268 | 3.758 |  | AGO | 0.27334 | 3.2757 |  |  |  |  | Ago | 3.758 | 295417.5
| Set | 0 | 374518.5 | 24579.5 | 0 | 70424.5438 | 0.18804 | 2.8652 | 69240.754 | 0.18488 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 139665.2978 | 0.37292 | 5.6822 |  | SET | 0.30243 | 4.6074 |  |  |  |  | Set | 5.6822 | 374518.5
| Out | 0 | 424067.5 | 24579.5 | 0 | 72477.6133 | 0.17091 | 2.9487 | 65804.8017 | 0.15518 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 138282.415 | 0.32609 | 5.6259 |  | OUT | 0.26177 | 4.4641 |  |  |  |  | Out | 5.6259 | 424067.5
| Nov | 0 | 425837.5 | 24579.5 | 0 | 61001.8803 | 0.14325 | 2.4818 | 52173.6481 | 0.12252 | 2.1226 | 18774.1007 | 0.044087 | 0.76381 | 131949.629 | 0.30986 | 5.3683 |  | NOV | 0.26782 | 4.5892 |  |  |  |  | Nov | 5.3683 | 425837.5
| Dez | 0 | 413059.5 | 24579.5 | 0 | 62085.6976 | 0.15031 | 2.5259 | 48115.8177 | 0.11649 | 1.9576 | 48817.3117 | 0.11818 | 1.9861 | 159018.8271 | 0.38498 | 6.4696 |  | DEZ | 0.31754 | 5.227 |  |  |  |  | Dez | 6.4696 | 413059.5
2008 | Jan | 0 | 418768.5 | 24579.5 | 0 | 59574.6341 | 0.14226 | 2.4238 | 47171.9437 | 0.11264 | 1.9192 | 44112.8147 | 0.10534 | 1.7947 | 150859.3925 | 0.36025 | 6.1376 | [7 empty] | 2008 | Jan | 6.1376 | 418768.5
| Fev | 0 | 415552.5 | 24579.5 | 0 | 59592.9098 | 0.14341 | 2.4245 | 49918.093 | 0.12012 | 2.0309 | 42680.171 | 0.10271 | 1.7364 | 152191.1737 | 0.36624 | 6.1918 | [8 empty] | Fev | 6.1918 | 415552.5
| Mar | 0 | 398901 | 24579.5 | 0 | 56568.1259 | 0.14181 | 2.3014 | 51838.9101 | 0.12995 | 2.109 | 30419.8471 | 0.076259 | 1.2376 | 138826.8831 | 0.34802 | 5.6481 | [8 empty] | Mar | 5.6481 | 398901
| Abr | 0 | 368657.5 | 24579.5 | 0 | 73300.4612 | 0.19883 | 2.9822 | 47663.3642 | 0.12929 | 1.9392 | 4437.6956 | 0.012037 | 0.18054 | 125401.521 | 0.34016 | 5.1019 | [8 empty] | Abr | 5.1019 | 368657.5
| Mai | 0 | 432829 | 24579.5 | 0 | 69089.6115 | 0.15962 | 2.8109 | 46435.6104 | 0.10728 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 115525.2219 | 0.26691 | 4.7001 | [8 empty] | Mai | 4.7001 | 432829
| Jun | 0 | 403669.6 | 24579.5 | 0 | 52319.3422 | 0.12961 | 2.1286 | 65118.5737 | 0.16132 | 2.6493 | 0 | 0 | 0 | 117437.9159 | 0.29093 | 4.7779 | [8 empty] | Jun | 4.7779 | 403669.6
| Jul | 0 | 410006.5 | 24579.5 | 0 | 57073.0547 | 0.1392 | 2.322 | 64105.456 | 0.15635 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 121178.5107 | 0.29555 | 4.9301 | [8 empty] | Jul | 4.9301 | 410006.5 | Ano | T.O.E. | Consumo
| Ago | 0 | 303533 | 24579.5 | 0 | 47342.368 | 0.15597 | 1.9261 | 46955.3704 | 0.1547 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 94297.7384 | 0.31067 | 3.8364 | [8 empty] | Ago | 3.8364 | 303533 | 2007 | 413602.1667 | 7.3059
| Set | 0 | 383739.5 | 24579.5 | 0 | 78069.1175 | 0.20344 | 3.1762 | 52440.4595 | 0.13666 | 2.1335 | 0 | 0 | 0 | 130509.577 | 0.3401 | 5.3097 | [8 empty] | Set | 5.3097 | 383739.5 | 2008 | 411074 | 5.9925
| Out | 0 | 421040.5 | 24579.5 | 0 | 58548.7812 | 0.13906 | 2.382 | 46103.0024 | 0.1095 | 1.8757 | 0 | 0 | 0 | 104651.7836 | 0.24856 | 4.2577 | [8 empty] | Out | 4.2577 | 421040.5 | 2009 | 408536.1667 | 5.0524
| Nov | 0 | 418656 | 24579.5 | 0 | 53819.6366 | 0.12855 | 2.1896 | 35130.0091 | 0.083911 | 1.4292 | 26575.4346 | 0.063478 | 1.0812 | 115525.0803 | 0.27594 | 4.7001 | [8 empty] | Nov | 4.7001 | 418656 | 2010 | 416461.8333 | 6.2536
| Dez | 0 | 421215 | 24579.5 | 0 | 63426.0965 | 0.15058 | 2.5804 | 37965.7716 | 0.090134 | 1.5446 | 54551.7227 | 0.12951 | 2.2194 | 155943.5908 | 0.37022 | 6.3445 | [8 empty] | Dez | 6.3445 | 421215 | 2011 | 402528 | 5.4195
2009 | Jan | 17.3 | 413619.5 | 24579.5 | 0.00070384 | 53496.3324 | 0.12934 | 2.1765 | 28532.8482 | 0.068983 | 1.1608 | 43019.7789 | 0.10401 | 1.7502 | 125048.9595 | 0.30233 | 5.0875 | [7 empty] | 2009 | Jan | 5.0875 | 413619.5 | 2012 | 405499.6667 | 4.6705
| Fev | 17.9 | 414305 | 24579.5 | 0.00072825 | 55428.4571 | 0.13379 | 2.2551 | 32755.761 | 0.079062 | 1.3326 | 45748.3323 | 0.11042 | 1.8612 | 133932.5503 | 0.32327 | 5.449 | [8 empty] | Fev | 5.449 | 414305
| Mar | 69.9335 | 397684 | 24579.5 | 0.0028452 | 65077.5841 | 0.16364 | 2.6476 | 37702.1658 | 0.094804 | 1.5339 | 10797.6933 | 0.027151 | 0.4393 | 113577.4431 | 0.2856 | 4.6208 | [8 empty] | Mar | 4.6208 | 397684
| Abr | 71.149 | 362411.5 | 24579.5 | 0.0028946 | 60911.5261 | 0.16807 | 2.4781 | 36666.6239 | 0.10117 | 1.4918 | 1893.0761 | 0.0052236 | 0.077018 | 99471.2261 | 0.27447 | 4.0469 | [8 empty] | Abr | 4.0469 | 362411.5 |  | 420988.1667
| Mai | 70.9867 | 439245.5 | 24579.5 | 0.002888 | 62124.4308 | 0.14143 | 2.5275 | 51648.092 | 0.11758 | 2.1013 | 0 | 0 | 0 | 113772.5228 | 0.25902 | 4.6288 | [8 empty] | Mai | 4.6288 | 439245.5 |  | 373106.75
| Jun | 70.4184 | 400144.6 | 24579.5 | 0.0028649 | 60354.6945 | 0.15083 | 2.4555 | 60850.567 | 0.15207 | 2.4757 | 0 | 0 | 0 | 121205.2615 | 0.3029 | 4.9312 | [8 empty] | Jun | 4.9312 | 400144.6
| Jul | 69.7429 | 395262.5 | 24579.5 | 0.0028374 | 60084.864 | 0.15201 | 2.4445 | 50001.8547 | 0.1265 | 2.0343 | 0 | 0 | 0 | 110086.7187 | 0.27852 | 4.4788 | [8 empty] | Jul | 4.4788 | 395262.5
| Ago | 66.3054 | 307013.5 | 24579.5 | 0.0026976 | 47819.4979 | 0.15576 | 1.9455 | 32778.6526 | 0.10677 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 80598.1505 | 0.26252 | 3.2791 | [8 empty] | Ago | 3.2791 | 307013.5
| Set | 69.2187 | 381370.5 | 24579.5 | 0.0028161 | 69312.8938 | 0.18175 | 2.8199 | 69755.9285 | 0.18291 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 139068.8223 | 0.36466 | 5.6579 | [8 empty] | Set | 5.6579 | 381370.5
| Out | 70.0494 | 422969 | 24579.5 | 0.0028499 | 62547.279 | 0.14788 | 2.5447 | 63414.7953 | 0.14993 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 125962.0743 | 0.2978 | 5.1247 | [8 empty] | Out | 5.1247 | 422969 | Ano | T.O.E. | Consumo
| Nov | 70.3128 | 428426.5 | 24579.5 | 0.0028606 | 67663.2607 | 0.15793 | 2.7528 | 49697.4239 | 0.116 | 2.0219 | 14262.84 | 0.033291 | 0.58027 | 131623.5245 | 0.30723 | 5.355 | [8 empty] | Nov | 5.355 | 428426.5 | 2007 | 402682.3667 | 6.0802
| Dez | 69.4124 | 404769 | 24579.5 | 0.002824 | 61693.2608 | 0.15242 | 2.5099 | 36896.0672 | 0.091153 | 1.5011 | 35080.8358 | 0.086669 | 1.4272 | 133670.1639 | 0.33024 | 5.4383 | [8 empty] | Dez | 5.4383 | 404769 | 2008 | 401718.7 | 4.8599
2010 | Jan | 69.1792 | 427395.5 | 24579.5 | 0.0028145 | 60450.5469 | 0.14144 | 2.4594 | 42042.0391 | 0.098368 | 1.7105 | 55153.0909 | 0.12904 | 2.2439 | 157645.677 | 0.36885 | 6.4137 | [7 empty] | 2010 | Jan | 6.4137 | 427395.5 | 2009 | 400600.5333 | 4.5356
| Fev | 70.6018 | 411584.5 | 24579.5 | 0.0028724 | 65299.3335 | 0.15865 | 2.6567 | 37182.1492 | 0.090339 | 1.5127 | 53153.9881 | 0.12914 | 2.1625 | 155635.4707 | 0.37814 | 6.3319 | [8 empty] | Fev | 6.3319 | 411584.5 | 2010 | 394466.2 | 4.5677
| Mar | 70.2837 | 410405.5 | 24579.5 | 0.0028594 | 67684.3981 | 0.16492 | 2.7537 | 41491.2638 | 0.1011 | 1.688 | 38671.595 | 0.094228 | 1.5733 | 147847.2569 | 0.36025 | 6.0151 | [8 empty] | Mar | 6.0151 | 410405.5 | 2011 | 386550.3667 | 4.4746
| Abr | 70.503 | 364996 | 24579.5 | 0.0028684 | 62269.6901 | 0.1706 | 2.5334 | 41592.7744 | 0.11395 | 1.6922 | 4230.7828 | 0.011591 | 0.17213 | 108093.2473 | 0.29615 | 4.3977 | [8 empty] | Abr | 4.3977 | 364996 | 2012 | 394210.2 | 4.0266
| Mai | 70.9269 | 424426 | 24579.5 | 0.0028856 | 67979.1449 | 0.16017 | 2.7657 | 48588.9054 | 0.11448 | 1.9768 | 0 | 0 | 0 | 116568.0503 | 0.27465 | 4.7425 | [8 empty] | Mai | 4.7425 | 424426
| Jun | 70.2072 | 393976.6 | 24579.5 | 0.0028563 | 62799.7262 | 0.1594 | 2.555 | 49355.364 | 0.12527 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 112155.0901 | 0.28467 | 4.563 | [8 empty] | Jun | 4.563 | 393976.6
| Jul | 70.0159 | 381434.5 | 24579.5 | 0.0028485 | 57969.4659 | 0.15198 | 2.3584 | 50969.9559 | 0.13363 | 2.0737 | 0 | 0 | 0 | 108939.4217 | 0.2856 | 4.4321 | [8 empty] | Jul | 4.4321 | 381434.5
| Ago | 66.2831 | 295293.5 | 24579.5 | 0.0026967 | 51952.1489 | 0.17593 | 2.1136 | 39185.6273 | 0.1327 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 91137.7762 | 0.30863 | 3.7079 | [8 empty] | Ago | 3.7079 | 295293.5
| Set | 69.5217 | 366719 | 24579.5 | 0.0028284 | 50771.7256 | 0.13845 | 2.0656 | 51412.7821 | 0.1402 | 2.0917 | 0 | 0 | 0 | 102184.5076 | 0.27865 | 4.1573 | [8 empty] | Set | 4.1573 | 366719
| Out | 69.8482 | 424495 | 24579.5 | 0.0028417 | 63917.2392 | 0.15057 | 2.6004 | 52251.5522 | 0.12309 | 2.1258 | 0 | 0 | 0 | 116168.7914 | 0.27366 | 4.7262 | [8 empty] | Out | 4.7262 | 424495
| Nov | 70.6573 | 399472.5 | 24579.5 | 0.0028746 | 47266.3052 | 0.11832 | 1.923 | 35303.5249 | 0.088375 | 1.4363 | 13345.5664 | 0.033408 | 0.54296 | 95915.3965 | 0.24011 | 3.9023 | [8 empty] | Nov | 3.9023 | 399472.5
| Dez | 69.3552 | 391737 | 24579.5 | 0.0028217 | 54848.5132 | 0.14001 | 2.2315 | 34273.3868 | 0.087491 | 1.3944 | 39029.4593 | 0.099632 | 1.5879 | 128151.3593 | 0.32714 | 5.2137 | [8 empty] | Dez | 5.2137 | 391737
2011 | Jan | 69.1116 | 432653.5 | 24579.5 | 0.0028118 | 65212.2167 | 0.15073 | 2.6531 | 43693.1348 | 0.10099 | 1.7776 | 65617.4858 | 0.15166 | 2.6696 | 174522.8372 | 0.40338 | 7.1003 | [7 empty] | 2011 | Jan | 7.1003 | 432653.5
| Fev | 71.0997 | 390712.5 | 24579.5 | 0.0028926 | 68151.259 | 0.17443 | 2.7727 | 26197.9606 | 0.067052 | 1.0658 | 27117.6976 | 0.069406 | 1.1033 | 121466.9172 | 0.31089 | 4.9418 | [8 empty] | Fev | 4.9418 | 390712.5
| Mar | 69.8744 | 384218 | 24579.5 | 0.0028428 | 61351.2925 | 0.15968 | 2.496 | 28155.1373 | 0.073279 | 1.1455 | 14129.8337 | 0.036776 | 0.57486 | 103636.2635 | 0.26973 | 4.2164 | [8 empty] | Mar | 4.2164 | 384218 | Ano | T.O.E. | Consumo
| Abr | 69.6926 | 353458 | 24579.5 | 0.0028354 | 57223.0415 | 0.16189 | 2.3281 | 36977.3477 | 0.10462 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 94200.3893 | 0.26651 | 3.8325 | [8 empty] | Abr | 3.8325 | 353458 | 2007 | 388407 | 5.9963
| Mai | 70.2135 | 419752 | 24579.5 | 0.0028566 | 68505.6058 | 0.1632 | 2.7871 | 61602.4603 | 0.14676 | 2.5063 | 0 | 0 | 0 | 130108.0661 | 0.30996 | 5.2934 | [8 empty] | Mai | 5.2934 | 419752 | 2008 | 396873 | 5.1199
| Jun | 70.1923 | 386441.1 | 24579.5 | 0.0028557 | 57648.0607 | 0.14918 | 2.3454 | 47994.5337 | 0.1242 | 1.9526 | 0 | 0 | 0 | 105642.5944 | 0.27337 | 4.298 | [8 empty] | Jun | 4.298 | 386441.1 | 2009 | 388316.5 | 5.0684
| Jul | 68.5227 | 382575.5 | 24579.5 | 0.0027878 | 51749.5752 | 0.13527 | 2.1054 | 38807.7714 | 0.10144 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 90557.3465 | 0.2367 | 3.6843 | [8 empty] | Jul | 3.6843 | 382575.5 | 2010 | 374076.75 | 4.2947
| Ago | 66.3223 | 294786.5 | 24579.5 | 0.0026983 | 43298.9502 | 0.14688 | 1.7616 | 22423.5801 | 0.076067 | 0.91229 | 0 | 0 | 0 | 65722.5303 | 0.22295 | 2.6739 | [8 empty] | Ago | 2.6739 | 294786.5 | 2011 | 373106.75 | 3.4159
| Set | 68.9181 | 363638 | 24579.5 | 0.0028039 | 45564.8932 | 0.1253 | 1.8538 | 31800.1274 | 0.08745 | 1.2938 | 0 | 0 | 0 | 77365.0206 | 0.21275 | 3.1475 | [8 empty] | Set | 3.1475 | 363638 | 2012 | 375430 | 3.5637
| Out | 70.1959 | 409253 | 24579.5 | 0.0028559 | 56171.2418 | 0.13725 | 2.2853 | 45362.6492 | 0.11084 | 1.8455 | 0 | 0 | 0 | 101533.891 | 0.2481 | 4.1308 | [8 empty] | Out | 4.1308 | 409253
| Nov | 70.1688 | 436318.5 | 24579.5 | 0.0028548 | 59160.4899 | 0.13559 | 2.4069 | 33432.3306 | 0.076624 | 1.3602 | 30953.123 | 0.070942 | 1.2593 | 123545.9436 | 0.28316 | 5.0264 | [8 empty] | Nov | 5.0264 | 436318.5
| Dez | 68.8167 | 394205.5 | 24579.5 | 0.0027998 | 52996.3498 | 0.13444 | 2.1561 | 17590.499 | 0.044623 | 0.71566 | 33342.5199 | 0.084582 | 1.3565 | 103929.3687 | 0.26364 | 4.2283 | [8 empty] | Dez | 4.2283 | 394205.5
2012 | Jan | 69.1599 | 404419.5 | 24579.5 | 0.0028137 | 58528.2952 | 0.14472 | 2.3812 | 17220.5283 | 0.042581 | 0.70061 | 29826.6389 | 0.073752 | 1.2135 | 105575.4624 | 0.26105 | 4.2953 | [7 empty] | 2012 | Jan | 4.2953 | 404419.5
| Fev | 70.3145 | 422032 | 24579.5 | 0.0028607 | 63898.6232 | 0.15141 | 2.5997 | 24835.3542 | 0.058847 | 1.0104 | 62981.7355 | 0.14923 | 2.5624 | 151715.7128 | 0.35949 | 6.1724 | [8 empty] | Fev | 6.1724 | 422032
| Mar | 69.4577 | 390047.5 | 24579.5 | 0.0028258 | 55537.4744 | 0.14239 | 2.2595 | 22041.9581 | 0.056511 | 0.89676 | 9521.7829 | 0.024412 | 0.38739 | 87101.2155 | 0.22331 | 3.5437 | [8 empty] | Mar | 3.5437 | 390047.5
| Abr | 69.5918 | 371391.5 | 24579.5 | 0.0028313 | 67516.3638 | 0.18179 | 2.7469 | 28011.6279 | 0.075423 | 1.1396 | 8285.481 | 0.022309 | 0.33709 | 103813.4727 | 0.27953 | 4.2236 | [8 empty] | Abr | 4.2236 | 371391.5
| Mai | 69.5475 | 421126.5 | 24579.5 | 0.0028295 | 63097.1041 | 0.14983 | 2.5671 | 33854.5955 | 0.080391 | 1.3774 | 1471.1098 | 0.0034933 | 0.059851 | 98422.8094 | 0.23371 | 4.0043 | [8 empty] | Mai | 4.0043 | 421126.5
| Jun | 69.4261 | 390112.6 | 24579.5 | 0.0028246 | 56300.0573 | 0.14432 | 2.2905 | 38376.3869 | 0.098373 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 94676.4442 | 0.24269 | 3.8518 | [8 empty] | Jun | 3.8518 | 390112.6
| Jul | 68.082 | 381413.5 | 24579.5 | 0.0027699 | 47252.7988 | 0.12389 | 1.9224 | 37237.9856 | 0.097632 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 84490.7844 | 0.22152 | 3.4374 | [8 empty] | Jul | 3.4374 | 381413.5 | Ano | T.O.E. | Consumo
| Ago | 64.0827 | 264918.5 | 24579.5 | 0.0026072 | 31051.873 | 0.11721 | 1.2633 | 27914.1179 | 0.10537 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 58965.9909 | 0.22258 | 2.399 | [8 empty] | Ago | 2.399 | 264918.5 | 2007 | 420988.1667 | 5.8213
| Set | 69.2158 | 369446.5 | 24579.5 | 0.002816 | 57158.757 | 0.15471 | 2.3255 | 33536.1266 | 0.090774 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 90694.8835 | 0.24549 | 3.6899 | [8 empty] | Set | 3.6899 | 369446.5 | 2008 | 420303.8333 | 5.1007
| Out | 69.4402 | 406815 | 24579.5 | 0.0028251 | 46929.5492 | 0.11536 | 1.9093 | 23510.6325 | 0.057792 | 0.95651 | 1316.3493 | 0.0032357 | 0.053555 | 71756.531 | 0.17639 | 2.9194 | [8 empty] | Out | 2.9194 | 406815 | 2009 | 418721.5 | 5.306
| Nov | 70.1045 | 410401 | 24579.5 | 0.0028522 | 37788.5489 | 0.092077 | 1.5374 | 25103 | 0.061167 | 1.0213 | 15353 | 0.03741 | 0.62463 | 78244.5489 | 0.19065 | 3.1833 | [8 empty] | Nov | 3.1833 | 410401 | 2010 | 405234.8333 | 4.6141
| Dez | 68.5034 | 393580 | 24579.5 | 0.002787 | 41510.586 | 0.10547 | 1.6888 | 17953.3769 | 0.045616 | 0.73042 | 30678.3275 | 0.077947 | 1.2481 | 90142.2905 | 0.22903 | 3.6674 | [8 empty] | Dez | 3.6674 | 393580 | 2011 | 413259 | 4.4618
[29 empty] | 2012 | 403598.6667 | 3.2567
| MAX |  | 440000 | [12 empty] | MAX | 7.6271
| MIN |  | 264918.5
Note on D3: Nuno: Apenas indicativo! Representa a % de ocupação face à ocupação total (100%)
Note on G3: Nuno: Apenas indicativo! Representa a % de ocupação por m2
Note on Q3: Nuno: Ilum&Tom + ACFrio + ACQuente
Note on E5: Nuno: Valor aproximado tendo em consideração a média dos meses de Janeiro e o facto de em Jan-07 ter ocorrido o Dakar.
Note on F5: Nuno: Valor inserido à MÃO!!!

## FimOcup.Foyer_2
[8 empty] | Consumo Global/Área | Consumo AC Frio/Área | Consumo AC Quente/Área | Consumo Iluminação&Tomadas/Área
Comando de Iluminação e AVAC - "Fim de Ocupação" (MAR_2009)
Implicação no Consumo Global
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-09 | JAN | 0.36294 | 6.2841 | 10-12 | JAN | 0.34443 | 5.9364
| FEV | 0.37411 | 6.2383 |  | FEV | 0.3495 | 5.8154
07-08 | MAR | 0.39624 | 6.4323 | 09-12 | MAR | 0.28472 | 4.599
| ABR | 0.37496 | 5.6494 |  | ABR | 0.27916 | 4.1252
| MAI | 0.30256 | 5.3265 |  | MAI | 0.26934 | 4.6672
| JUN | 0.33088 | 5.4344 |  | JUN | 0.27591 | 4.411
| JUL | 0.34055 | 5.6202 |  | JUL | 0.25559 | 4.0082
| AGO | 0.31167 | 3.7972 |  | AGO | 0.25417 | 3.015
| SET | 0.35651 | 5.4959 |  | SET | 0.27539 | 4.1632
| OUT | 0.28732 | 4.9418 |  | OUT | 0.24899 | 4.2253
| NOV | 0.2929 | 5.0342 |  | NOV | 0.25528 | 4.3667
| DEZ | 0.3776 | 6.407 |  | DEZ | 0.28751 | 4.6369
Implicação no Consumo AC Frio
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-09 | JAN | 0.092922 | 1.606 | 10-12 | JAN | 0.080646 | 1.3962
| FEV | 0.10224 | 1.707 |  | FEV | 0.072079 | 1.1963
07-08 | MAR | 0.13448 | 2.183 | 09-12 | MAR | 0.081423 | 1.316
| ABR | 0.14539 | 2.1907 |  | ABR | 0.098792 | 1.457
| MAI | 0.13014 | 2.2911 |  | MAI | 0.1148 | 1.9904
| JUN | 0.16997 | 2.7916 |  | JUN | 0.12498 | 1.9994
| JUL | 0.17868 | 2.949 |  | JUL | 0.1148 | 1.8005
| AGO | 0.14864 | 1.812 |  | AGO | 0.10523 | 1.2439
| SET | 0.16077 | 2.4753 |  | SET | 0.12533 | 1.897
| OUT | 0.13234 | 2.2764 |  | OUT | 0.11041 | 1.877
| NOV | 0.10322 | 1.7759 |  | NOV | 0.085541 | 1.4599
| DEZ | 0.10331 | 1.7511 |  | DEZ | 0.067221 | 1.0854
Implicação no Consumo AC Quente
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-09 | JAN | 0.12296 | 2.1332 | 10-12 | JAN | 0.11815 | 2.0423
| FEV | 0.12797 | 2.1296 |  | FEV | 0.11593 | 1.9427
07-08 | MAR | 0.09532 | 1.5474 | 09-12 | MAR | 0.045642 | 0.74372
| ABR | 0.026078 | 0.39362 |  | ABR | 0.009781 | 0.14656
| MAI | 0 | 0 |  | MAI | 0.00087332 | 0.014963
| JUN | 0 | 0 |  | JUN | 0 | 0
| JUL | 3.0108e-07 | 4.9278e-06 |  | JUL | 0 | 0
| AGO | 0 | 0 |  | AGO | 0 | 0
| SET | 0 | 0 |  | SET | 0 | 0
| OUT | 0 | 0 |  | OUT | 0.00080894 | 0.013389
| NOV | 0.053783 | 0.92251 |  | NOV | 0.043763 | 0.75179
| DEZ | 0.12385 | 2.1027 |  | DEZ | 0.087207 | 1.4049
Implicação no Consumo Iluminação&Tomadas
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-09 | JAN | 0.14706 | 2.5448 | 10-12 | JAN | 0.14563 | 2.4979
| FEV | 0.1439 | 2.4016 |  | FEV | 0.1615 | 2.6763
07-08 | MAR | 0.16644 | 2.7019 | 09-12 | MAR | 0.15766 | 2.5392
| ABR | 0.20349 | 3.065 |  | ABR | 0.17059 | 2.5216
| MAI | 0.17242 | 3.0354 |  | MAI | 0.15366 | 2.6618
| JUN | 0.16091 | 2.6428 |  | JUN | 0.15093 | 2.4116
| JUL | 0.16188 | 2.6713 |  | JUL | 0.14079 | 2.2077
| AGO | 0.16303 | 1.9852 |  | AGO | 0.14895 | 1.771
| SET | 0.19574 | 3.0207 |  | SET | 0.15005 | 2.2662
| OUT | 0.15498 | 2.6654 |  | OUT | 0.13777 | 2.3349
| NOV | 0.1359 | 2.3357 |  | NOV | 0.12598 | 2.155
| DEZ | 0.15044 | 2.5532 |  | DEZ | 0.13308 | 2.1466

## Chillers_2
[8 empty] | Consumo Global/Área | Consumo AC Frio/Área
Inativação dos Chillers no Inverno (NOV_2011)
Implicação no Consumo Global
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-11 | JAN | 0.37221 | 6.4733 | 12 | JAN | 0.26105 | 4.2953
| FEV | 0.36227 | 5.9977 |  | FEV | 0.35949 | 6.1724
| MAR | 0.34161 | 5.5434 |  | MAR | 0.22331 | 3.5437
| ABR | 0.31741 | 4.7152 |  | ABR | 0.27953 | 4.2236
| MAI | 0.28975 | 5.0635 |  | MAI | 0.23371 | 4.0043
| JUN | 0.30454 | 4.9322 |  | JUN | 0.24269 | 3.8518
| JUL | 0.29639 | 4.7671 |  | JUL | 0.22152 | 3.4374
| AGO | 0.28349 | 3.4511 |  | AGO | 0.22258 | 2.399
| SET | 0.31381 | 4.7909 |  | SET | 0.24549 | 3.6899
| OUT | 0.27884 | 4.7731 |  | OUT | 0.17639 | 2.9194
07-10 | NOV | 0.28328 | 4.8314 | 11-12 | NOV | 0.2369 | 4.1049
| DEZ | 0.35314 | 5.8665 |  | DEZ | 0.24634 | 3.9478
Implicação no Consumo AC Frio
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-11 | JAN | 0.095624 | 1.6612 | 12 | JAN | 0.042581 | 0.70061
| FEV | 0.092823 | 1.5399 |  | FEV | 0.058847 | 1.0104
| MAR | 0.10763 | 1.7467 |  | MAR | 0.056511 | 0.89676
| ABR | 0.12211 | 1.814 |  | ABR | 0.075423 | 1.1396
| MAI | 0.12782 | 2.2333 |  | MAI | 0.080391 | 1.3774
| JUN | 0.1483 | 2.4039 |  | JUN | 0.098373 | 1.5613
| JUL | 0.14378 | 2.3169 |  | JUL | 0.097632 | 1.515
| AGO | 0.12256 | 1.4928 |  | AGO | 0.10537 | 1.1357
| SET | 0.14642 | 2.2348 |  | SET | 0.090774 | 1.3644
| OUT | 0.12971 | 2.2208 |  | OUT | 0.057792 | 0.95651
07-10 | NOV | 0.1027 | 1.7525 | 11-12 | NOV | 0.068895 | 1.1907
| DEZ | 0.096316 | 1.5994 |  | DEZ | 0.045119 | 0.72304

## FimOcup.BB_2
[8 empty] | Consumo Global/Área | Consumo Iluminação&Tomadas/Área
Comando de Iluminação - "Fim de Ocupação" (ABR_2008)
Implicação no Consumo Global
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-08 | JAN | 0.39324 | 6.8823 | 09-12 | JAN | 0.3339 | 5.7242
| FEV | 0.39953 | 6.6329 |  | FEV | 0.34295 | 5.7238
| MAR | 0.39624 | 6.4323 |  | MAR | 0.28472 | 4.599
07 | ABR | 0.40977 | 6.1969 | 08-12 | ABR | 0.29136 | 4.3205
| MAI | 0.33821 | 5.9529 |  | MAI | 0.26885 | 4.6738
| JUN | 0.37083 | 6.0909 |  | JUN | 0.27891 | 4.4844
| JUL | 0.38555 | 6.3104 |  | JUL | 0.26358 | 4.1925
| AGO | 0.31268 | 3.758 |  | AGO | 0.26547 | 3.1793
| SET | 0.37292 | 5.6822 |  | SET | 0.28833 | 4.3925
| OUT | 0.32609 | 5.6259 |  | OUT | 0.2489 | 4.2318
| NOV | 0.30986 | 5.3683 |  | NOV | 0.25942 | 4.4334
| DEZ | 0.38498 | 6.4696 |  | DEZ | 0.30405 | 4.9784
Implicação no Consumo AC Frio
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-08 | JAN | 0.10489 | 1.8287 | 09-12 | JAN | 0.07773 | 1.3374
| FEV | 0.11383 | 1.8942 |  | FEV | 0.073825 | 1.2304
| MAR | 0.13448 | 2.183 |  | MAR | 0.081423 | 1.316
07 | ABR | 0.1615 | 2.4423 | 08-12 | ABR | 0.10489 | 1.5534
| MAI | 0.153 | 2.693 |  | MAI | 0.1133 | 1.9702
| JUN | 0.17862 | 2.9339 |  | JUN | 0.13225 | 2.1294
| JUL | 0.201 | 3.2898 |  | JUL | 0.12311 | 1.962
| AGO | 0.14259 | 1.7137 |  | AGO | 0.11512 | 1.3772
| SET | 0.18488 | 2.817 |  | SET | 0.1276 | 1.9443
| OUT | 0.15518 | 2.6772 |  | OUT | 0.11023 | 1.8767
| NOV | 0.12252 | 2.1226 |  | NOV | 0.085215 | 1.4538
| DEZ | 0.11649 | 1.9576 |  | DEZ | 0.071803 | 1.1772
Implicação no Consumo AC Quente
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-08 | JAN | 0.13243 | 2.3247 | 09-12 | JAN | 0.11462 | 1.9693
| FEV | 0.13674 | 2.2638 |  | FEV | 0.11455 | 1.9224
| MAR | 0.09532 | 1.5474 |  | MAR | 0.045642 | 0.74372
07 | ABR | 0.040118 | 0.60669 | 08-12 | ABR | 0.010232 | 0.15336
| MAI | 0 | 0 |  | MAI | 0.00069865 | 0.01197
| JUN | 0 | 0 |  | JUN | 0 | 0
| JUL | 6.0216e-07 | 9.8557e-06 |  | JUL | 0 | 0
| AGO | 0 | 0 |  | AGO | 0 | 0
| SET | 0 | 0 |  | SET | 0 | 0
| OUT | 0 | 0 |  | OUT | 0.00064715 | 0.010711
| NOV | 0.044087 | 0.76381 |  | NOV | 0.047706 | 0.81767
| DEZ | 0.11818 | 1.9861 |  | DEZ | 0.095668 | 1.5678
Implicação no Consumo Iluminação&Tomadas
ANTES |  |  |  | DEPOIS
| Mês | Cons/T.O. | Cons./m2 |  | Mês | Cons/T.O. | Cons./m2
07-08 | JAN | 0.15592 | 2.729 | 09-12 | JAN | 0.14156 | 2.4175
| FEV | 0.14896 | 2.4749 |  | FEV | 0.15457 | 2.571
| MAR | 0.16644 | 2.7019 |  | MAR | 0.15766 | 2.5392
07 | ABR | 0.20816 | 3.1479 | 08-12 | ABR | 0.17624 | 2.6137
| MAI | 0.18521 | 3.2598 |  | MAI | 0.15485 | 2.6916
| JUN | 0.19221 | 3.157 |  | JUN | 0.14667 | 2.355
| JUL | 0.18455 | 3.0206 |  | JUL | 0.14047 | 2.2306
| AGO | 0.17009 | 2.0443 |  | AGO | 0.15035 | 1.802
| SET | 0.18804 | 2.8652 |  | SET | 0.16073 | 2.4482
| OUT | 0.17091 | 2.9487 |  | OUT | 0.13802 | 2.3443
| NOV | 0.14325 | 2.4818 |  | NOV | 0.1265 | 2.1619
| DEZ | 0.15031 | 2.5259 |  | DEZ | 0.13658 | 2.2334