## Fotovoltaicos
|  |  | Dados usados para o estudo da potência a instalar | [6 empty] | Considerações | [6 empty] | Resumo de custos (€) |  |  |  | Redução de consumos e custos |  | Totais
[7 empty] | Potência de um módulo (W): | 240 |  |  |  | €/kWh (auto-consumo): | 0.12 |  |  |  | Módulos (182 unidades) |  |  |  | Redução energética (kWh) | Eletricidade (kWh) | 57.819 kWh
[7 empty] | Área de um módulo (m2): | 1.64 |  |  |  | €/kWh (venda à rede): | 0.23 |  |  |  | Custo unitário |  |  | 500 | Redução de custos (€) | Eletricidade (0,23€/kWh) | 13298.2572
[7 empty] | Área disponível pelo CCB (m2): | 300 | [8 empty] | Instalação |  |  | 35000
[7 empty] | Número de módulos a instalar: | 182.9268 |  |  |  |  | Aquisição de equipamento - Módulos (€): |  |  |  | Aquisição e instalação |  |  | 126000
[7 empty] | Potência total a instalar no CCB (W): | 43680 |  |  |  |  | Custo unitário do módulo: | 500
[7 empty] | Potência total a instalar no CCB (kW): | 43.68 | [8 empty] | Manutenção anual |  |  | 1260
[13 empty] | Instalação de 182 unidades: | 35000
Estimativa anual de produção energética | [12 empty] | Total:
[7 empty] | Radiação media anual em Lisboa (w/m2): | 185.31 |  |  |  |  | 182 módulos + instalação: | 126000
[7 empty] | Eficiência do módulo (%): | 16.13%
[7 empty] | Área de um módulo (m2): | 1.64 |  |  |  |  | Manutenção módulos (€/ano):
[7 empty] | Energia produzida por módulo (kWh): | 386.477 |  |  |  |  | 182 módulos (1% do invest. inicial total): | 1260
[7 empty] | Energia produzida no CCB [182 módulos] (kWh): | 70338.8195
Taxas:
[7 empty] | Contabilizando o erro (de 17,8%) associado à expressão: | [5 empty] | Taxa de Inflacção: | 2.5%
[7 empty] | Energia produzida no CCB [182 módulos] (kWh): | 57818.5096
[7 empty] | Estimativa de redução de custos para auto-consumo (€): | 6938.2212
[7 empty] | Estimativa de redução de custos para venda à rede (€): | 13298.2572
[7 empty] | Energia produzida no CCB por unidade de área [182 módulos/300 m2] (kWh/m2): | 192.7284
Verificação da legislação aplicável (DL 34/2011; Artigo 3º)
Potência contratada pelo CCB = 1.744 kW
| Potência a instalar = 43,68 kW < 50% da potência contratada = 872 kW | [6 empty] | OK!
Energia elétrica produzida anualmente no CCB com a miniprodução = 57.818,51 kW
| Energia elétrica consumida (em 2012) = 5.397.573,56 kWh > 50% da energia produzida pela miniprodução = 29.909,25 kWh | [6 empty] | OK!
Estudo de viabilidade económica - Instalação de módulos fotovoltaicos - Venda à rede (€) | [9 empty] | Estudo de viabilidade económica - Instalação de módulos fotovoltaicos - Auto-consumo (€)
Ano | Investimento | €/kWh | Redução de custos de consumo | Cash Flow | Retorno Acumulado | Investimento Acumulado | Redução de custos acumulado |  |  | Ano | Investimento | €/kWh | Redução de custos de consumo | Cash Flow | Retorno Acumulado | Investimento Acumulado | Redução de custos acumulado
0 | 126000 |  |  | -126000 | -126000 | 126000 |  |  |  | 0 | 126000 |  |  | -126000 | -126000 | 126000
1 | 1260 | 0.23 | 13298.2572 | 12038.2572 | -113961.7428 | 127260 | 13298.2572 |  |  | 1 | 1260 | 0.12 | 6938.2212 | 5678.2212 | -120321.7788 | 127260 | 6938.2212
2 | 1291.5 | 0.23575 | 13630.7136 | 12339.2136 | -101622.5292 | 128551.5 | 26928.9708 |  |  | 2 | 1291.5 | 0.123 | 7111.6767 | 5820.1767 | -114501.6022 | 128551.5 | 14049.8978
3 | 1323.7875 | 0.24164 | 13971.4815 | 12647.694 | -88974.8352 | 129875.2875 | 40900.4523 |  |  | 3 | 1323.7875 | 0.12607 | 7289.4686 | 5965.6811 | -108535.9211 | 129875.2875 | 21339.3664
4 | 1356.8822 | 0.24768 | 14320.7685 | 12963.8863 | -76010.9488 | 131232.1697 | 55221.2208 |  |  | 4 | 1356.8822 | 0.12923 | 7471.7053 | 6114.8231 | -102421.0979 | 131232.1697 | 28811.0717
5 | 1390.8042 | 0.25388 | 14678.7877 | 13287.9835 | -62722.9654 | 132622.9739 | 69900.0086 |  |  | 5 | 1390.8042 | 0.13246 | 7658.4979 | 6267.6937 | -96153.4042 | 132622.9739 | 36469.5697
6 | 1425.5743 | 0.26022 | 15045.7574 | 13620.1831 | -49102.7823 | 134048.5483 | 84945.766 |  |  | 6 | 1425.5743 | 0.13577 | 7849.9604 | 6424.386 | -89729.0182 | 134048.5483 | 44319.5301
7 | 1461.2137 | 0.26673 | 15421.9014 | 13960.6877 | -35142.0946 | 135509.762 | 100367.6674 |  |  | 7 | 1461.2137 | 0.13916 | 8046.2094 | 6584.9957 | -83144.0225 | 135509.762 | 52365.7395
8 | 1497.744 | 0.2734 | 15807.4489 | 14309.7048 | -20832.3898 | 137007.506 | 116175.1163 |  |  | 8 | 1497.744 | 0.14264 | 8247.3646 | 6749.6206 | -76394.4019 | 137007.506 | 60613.1041
9 | 1535.1877 | 0.28023 | 16202.6351 | 14667.4475 | -6164.9423 | 138542.6937 | 132377.7514 |  |  | 9 | 1535.1877 | 0.14621 | 8453.5488 | 6918.3611 | -69476.0408 | 138542.6937 | 69066.6529
10 | 1573.5673 | 0.28724 | 16607.701 | 15034.1337 | 8869.1913 | 140116.261 | 148985.4524 |  |  | 10 | 1573.5673 | 0.14986 | 8664.8875 | 7091.3201 | -62384.7207 | 140116.261 | 77731.5404
11 | 1612.9065 | 0.29442 | 17022.8935 | 15409.987 | 24279.1783 | 141729.1676 | 166008.3459 |  |  | 11 | 1612.9065 | 0.15361 | 8881.5097 | 7268.6031 | -55116.1175 | 141729.1676 | 86613.05
12 | 1653.2292 | 0.30178 | 17448.4659 | 15795.2367 | 40074.415 | 143382.3967 | 183456.8117 |  |  | 12 | 1653.2292 | 0.15745 | 9103.5474 | 7450.3182 | -47665.7993 | 143382.3967 | 95716.5974
13 | 1694.5599 | 0.30932 | 17884.6775 | 16190.1176 | 56264.5326 | 145076.9567 | 201341.4892 |  |  | 13 | 1694.5599 | 0.16139 | 9331.1361 | 7636.5762 | -40029.2231 | 145076.9567 | 105047.7335
14 | 1736.9239 | 0.31706 | 18331.7944 | 16594.8705 | 72859.4031 | 146813.8806 | 219673.2837 |  |  | 14 | 1736.9239 | 0.16542 | 9564.4145 | 7827.4906 | -32201.7326 | 146813.8806 | 114612.148
15 | 1780.347 | 0.32498 | 18790.0893 | 17009.7423 | 89869.1454 | 148594.2276 | 238463.373 |  |  | 15 | 1780.347 | 0.16956 | 9803.5249 | 8023.1778 | -24178.5547 | 148594.2276 | 124415.6729
16 | 1824.8557 | 0.33311 | 19259.8415 | 17434.9858 | 107304.1312 | 150419.0833 | 257723.2145 |  |  | 16 | 1824.8557 | 0.1738 | 10048.613 | 8223.7573 | -15954.7974 | 150419.0833 | 134464.2858
17 | 1870.4771 | 0.34144 | 19741.3376 | 17870.8605 | 125174.9917 | 152289.5604 | 277464.5521 |  |  | 17 | 1870.4771 | 0.17814 | 10299.8283 | 8429.3512 | -7525.4462 | 152289.5604 | 144764.1141
18 | 1917.239 | 0.34997 | 20234.871 | 18317.632 | 143492.6237 | 154206.7994 | 297699.4231 |  |  | 18 | 1917.239 | 0.18259 | 10557.324 | 8640.085 | 1114.6388 | 154206.7994 | 155321.4381
19 | 1965.17 | 0.35872 | 20740.7428 | 18775.5728 | 162268.1965 | 156171.9694 | 318440.1659 |  |  | 19 | 1965.17 | 0.18716 | 10821.2571 | 8856.0871 | 9970.7259 | 156171.9694 | 166142.6952
20 | 2014.2992 | 0.36769 | 21259.2614 | 19244.9621 | 181513.1587 | 158186.2686 | 339699.4272 |  |  | 20 | 2014.2992 | 0.19184 | 11091.7885 | 9077.4893 | 19048.2152 | 158186.2686 | 177234.4838
|  |  |  | Payback Period | 9.4101 | [8 empty] | Payback Period | 17.871
|  |  |  | ROI | 114.7% | [8 empty] | ROI | 12.04%
[7 empty] | 0,41 anos: | 149.65 | (dias) | [7 empty] | 0,87 anos: | 317.55 | (dias)
Note on G56: Nuno: PRI - Período do retorno do investimento
Note on R56: Nuno: PRI - Período do retorno do investimento