## Chillers
Dados usados para o estudo dos consumos | [9 empty] | Considerações | [5 empty] | Resumo de custos (€)
[6 empty] | Consumo chiller 1 em 2012 (kWh): | 164983 |  |  |  |  | €/kWh (eletricidade): | 0.12 |  |  | Chillers (3 unidades)
[6 empty] | Consumo chiller 2 em 2012 (kWh): | 168687 |  |  |  |  | €/kWh (gás natural): | 0.054 |  |  | Custo unitário | 150000
[6 empty] | Consumo chiller 4 em 2012 (kWh): | 151071 | [8 empty] | Instalação | 80000
[6 empty] | Consumo chillers em 2012 (kWh): | 484741 | [5 empty] | Aquisição de equipamento - Chiller's (€): |  |  | Aquisição e instalação | 530000
[13 empty] | Custo unitário do chiller: | 150000
[6 empty] | Capacidade frigorífica chiller Carrier 30 HT 370 - Existente (kW): | 1050 | [8 empty] | Torres de arrefecimento (3 unidades)
[6 empty] | (1x) Capacidade frigorífica chiller Carrier 30 XWH 1154 - Proposto (kW): | 1115 | [5 empty] | Instalação de três unidades: | 80000 |  | Custo unitário | 55000
[6 empty] | (2x) Capacidade frigorífica chiller Carrier 30 XWV 1150 - Proposto (kW): | 1107 | [8 empty] | Aquisição e instalação | 165000
Total:
[6 empty] | Consumo nominal chiller Carrier 30 HT 370 - Existente (kW): | 294 | [5 empty] | Três Equipamentos + instalação: | 530000 |  | Eletrobombas (20 unidades)
[6 empty] | Consumo nominal chiller's - Proposto (kW): | 191 | [8 empty] | Custo unitário | 5000
[13 empty] | Manutenção chillers (€/ano): |  |  | Aquisição e instalação | 100000
[6 empty] | Horas de funcionamento chiller 1 em 2012: | 561.1667 | [5 empty] | Três Equip. | 7000
[6 empty] | Horas de funcionamento chiller 2 em 2012: | 573.7653 | [8 empty] | Gestão Técnica Centralizada
[6 empty] | Horas de funcionamento chiller 4 em 2012: | 513.8469 | [5 empty] | Aquisição de equipamento - Torres (€): |  |  | Alterações necessárias | 100000
[6 empty] | Total de horas de funcionamento em 2012: | 1648.7789 | [5 empty] | Custo unitário da torre (instalação incluída): | 55000
[13 empty] | Três Equipamentos: | 165000 |  | Total do investimento | 895000
[6 empty] | Consumo torres arrefecimento em 2012 (kWh): | 155236
[11 empty] | Alterações necessárias na GTC: |  |  |  |  | Manutenção anual | 7000
[6 empty] | Consumo nominal torre Baltimore VTL-245 P - Existente (kW): | ----- | [6 empty] | 100000
[6 empty] | Consumo nominal torre Baltimore VFL-964 P - Proposto (kW): | 32.2 | [7 empty] | Redução de consumos e custos |  |  | Totais
[13 empty] | Eletrobombas (com variador de velocidade): |  | Redução energética (kWh) | Eletricidade (kWh) | 413074.0469 | 943.769 kWh
[6 empty] | Consumo Eletrobombas em 2012 (kWh): | 282209 | [5 empty] | Secundárias: | 50000 |  | Gás Natural (kWh) | 530694.6014
[13 empty] | Primárias: | 50000 | Redução de custos (€) | Eletricidade (0,12€/kWh) |  | 78226.3941
[6 empty] | Consumo Caldeiras em 2012 (kWh): | 1061389.2029 | [8 empty] | Gás Natural (0,054€/kWh)
Taxas:
[13 empty] | Taxa de Inflacção: | 2.5%
Estimativas (anual) de…
CHILLERS NOVOS
|  |  | ...de consumo (kWh): | 314916.7721
|  |  | ...de redução (kWh): | 169824.2279 | (Valor que se irá economizar)
|  |  | ...de redução (€): | 20378.9073
|  |  | Redução de consumo (%): | 35.03% |  |  |  |  | O chiller modelo 30 XWH 1154, considerado equipamento de "alto rendimento", possibilita o aproveitamento do calor gerado quando este está a funcionar, enquanto que nos outros dois chilllers (30 XWV 1150) o calor gerado por estes terá de ser dissipado na totalidade pelas torres de arrefecimento. O chiller 30 XWH 1154 ao funcionar em regime de produção (somente de frio), o calor naturalmente produzido tem que ser dissipado pelas torres. Mas caso haja aplicação para este (necessidades de calor), poderá ocorrer o aproveitamento do calor proveniente do seu funcionamento, possibilitando desta forma uma redução do uso das caldeiras.
TORRES DE ARREFECIMENTO NOVAS
|  |  | ...de consumo (kWh): | 53090.681
|  |  | ...de redução (kWh): | 102145.319 | (Valor que se irá economizar)
|  |  | ...de redução (€): | 12257.4383
|  |  | Redução de consumo (%): | 65.8%
BOMBAS NOVAS
|  |  | ...de consumo (kWh): | 141104.5
|  |  | ...de redução (kWh): | 141104.5 | (Valor que se irá economizar)
|  |  | ...de redução (€): | 16932.54
|  |  | Redução de consumo (%): | 50%
REDUÇÃO DE USO DAS CALDEIRAS
|  |  | ...de consumo (kWh): | 530694.6014
|  |  | ...de redução (kWh): | 530694.6014 | (Valor que se irá economizar)
|  |  | ...de redução (€): | 28657.5085
|  |  | Redução de consumo (%): | 50%
GLOBAL
|  |  | ...de redução (kWh): | 943768.6484
|  |  | ...de redução (€): | 78226.3941
Estudo de viabilidade económica - Substituição dos Chillers (€)
Ano | Investimento | €/kWh |  | Redução de custos de consumo | Redução de custos de manutenção | Cash Flow | Retorno Acumulado | Investimento Acumulado | Redução de custos acumulado
|  | Eletricidade | Gás Natural
0 | 895000 |  |  |  |  | -895000 | -895000 | 895000 |  |  | Redução de custos de manutenção:
1 | 7000 | 0.12 | 0.054 | 78226.3941 | 9225 | 80451.3941 | -814548.6059 | 902000 | 87451.3941
2 | 7175 | 0.123 | 0.05535 | 80182.054 | 9455.625 | 82462.679 | -732085.9269 | 909175 | 177089.0731
3 | 7354.375 | 0.12607 | 0.056734 | 82186.6053 | 9692.0156 | 84524.2459 | -647561.681 | 916529.375 | 268967.694
4 | 7538.2344 | 0.12923 | 0.058152 | 84241.2704 | 9934.316 | 86637.3521 | -560924.3289 | 924067.6094 | 363143.2805
5 | 7726.6902 | 0.13246 | 0.059606 | 86347.3022 | 10182.6739 | 88803.2859 | -472121.043 | 931794.2996 | 459673.2566
6 | 7919.8575 | 0.13577 | 0.061096 | 88505.9848 | 10437.2408 | 91023.368 | -381097.675 | 939714.1571 | 558616.4821
7 | 8117.8539 | 0.13916 | 0.062623 | 90718.6344 | 10698.1718 | 93298.9522 | -287798.7227 | 947832.011 | 660033.2883
8 | 8320.8003 | 0.14264 | 0.064189 | 92986.6002 | 10965.6261 | 95631.426 | -192167.2967 | 956152.8113 | 763985.5146
9 | 8528.8203 | 0.14621 | 0.065794 | 95311.2652 | 11239.7667 | 98022.2117 | -94145.085 | 964681.6316 | 870536.5466
10 | 8742.0408 | 0.14986 | 0.067439 | 97694.0469 | 11520.7609 | 100472.767 | 6327.682 | 973423.6724 | 979751.3543
11 | 8960.5918 | 0.15361 | 0.069125 | 100136.398 | 11808.7799 | 102984.5862 | 109312.2681 | 982384.2642 | 1091696.5323
12 | 9184.6066 | 0.15745 | 0.070853 | 102639.808 | 12103.9994 | 105559.2008 | 214871.4689 | 991568.8708 | 1206440.3397
13 | 9414.2218 | 0.16139 | 0.072624 | 105205.8032 | 12406.5994 | 108198.1808 | 323069.6498 | 1000983.0926 | 1324052.7423
14 | 9649.5773 | 0.16542 | 0.07444 | 107835.9483 | 12716.7644 | 110903.1354 | 433972.7851 | 1010632.6699 | 1444605.455
15 | 9890.8167 | 0.16956 | 0.076301 | 110531.847 | 13034.6835 | 113675.7137 | 547648.4989 | 1020523.4866 | 1568171.9855
16 | 10138.0872 | 0.1738 | 0.078208 | 113295.1432 | 13360.5506 | 116517.6066 | 664166.1054 | 1030661.5738 | 1694827.6792
17 | 10391.5393 | 0.17814 | 0.080163 | 116127.5217 | 13694.5644 | 119430.5467 | 783596.6522 | 1041053.1131 | 1824649.7653
18 | 10651.3278 | 0.18259 | 0.082167 | 119030.7098 | 14036.9285 | 122416.3104 | 906012.9626 | 1051704.441 | 1957717.4036
19 | 10917.611 | 0.18716 | 0.084222 | 122006.4775 | 14387.8517 | 125476.7182 | 1031489.6808 | 1062622.052 | 2094111.7328
20 | 11190.5513 | 0.19184 | 0.086327 | 125056.6395 | 14747.548 | 128613.6361 | 1160103.3169 | 1073812.6033 | 2233915.9202
[6 empty] | Payback Period | 9.937
[6 empty] | ROI | 108%
[9 empty] | 0,94 anos: | 343.1 | (dias)
Note on O18: Nuno: Instalação incluida;
Note on O21: Nuno: Fisicas (cablagem; etc) e Programação;
Note on I23: Nuno: http://www.baltimoreaircoil.eu/products/VFL-72X-96X
Note on I80: Nuno: PRI - Período do retorno do investimento